## Sheet1
宁东铁路灯(铁)塔鉴定、病害治理项目工程量报价明细表（样表）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 拆除灯(铁)塔鸟窝清理垃圾 |  | 座 | 24 |  |  | 有鸟窝灯（铁）塔24座
2 | 灯(铁)塔体鉴定、灯(铁)塔塔体外观结构强度及裂纹检查，垂直倾斜度测量检查调整，并出具灯(铁)塔体鉴定报告 | 1、灯(铁)塔有足够的机械强度、安装牢固、完整、无锈蚀、铁塔垂直倾斜度不大于3‰ . 2、扰度不大于L/500. | 座 | 199 |  |  | 灯塔164座，通信视频铁塔16座，电力架空线杆塔19座
3 | 灯(铁)塔体接地装置调试，整塔应有可靠接地装置，避雷针、灯具及附件外壳、配电箱体等均可靠接地 | 接地电阻不大于10欧 | 座 | 199 |  |  | 遥测灯塔接地。灯塔164座，通信视频铁塔16座，电力架空线杆塔19座
4 | 重新制作接地装置 |  | 座 | 5
5 | 灯塔体配电箱及配线维修电器元件除尘检查是否正常工作 | 完整、不漏雨、开关无烧损、无锈蚀、不影响运行安全、绝缘电阻符合试验标准、 | 座 | 164 |  |  | 灯塔164座
6 | 灯(铁)塔体全塔螺栓紧固、人工登塔检查塔身全部紧固件（螺栓、螺帽、平垫片、弹垫片）是否丢失、松动、补齐塔身丢失的螺栓、螺帽、平垫片、弹垫片 |  | 座 | 199 |  |  | 根据现场需求可调整部分螺栓大小
7 | 灯(铁)塔体连接部位角钢更换热镀锌防放松螺栓双螺帽 | 热镀锌4.8级防松动螺栓 M24*55双螺帽 | 套 | 23332 |  |  | 每座塔连接件138套，164座灯塔，22632套，补齐丢失螺栓螺帽估算700套，合计23332套
8 | 灯(铁)塔体塔身角钢锈蚀部分除锈喷防锈漆、喷面漆 | 除锈、刷防锈漆2遍，面漆2遍 | 座 | 5
9 | 更换304不锈钢配电箱 | 含灯塔控制电器元件1套 | 座 | 1
10 | 空气开关 | D型工业用空气开关NXB-63-3P-63A | 个 | 5
11 | 空气开关 | D型工业用空气开关NXB-64P-63A | 个 | 5
12 | 灯塔电源交流接触器 | CJX2S-2511，220v | 个 | 6
13 | 升降交流接触器 | CJX2S-4011，220v | 个 | 5
14 | 时控开关 | KG316T,220V | 个 | 5
15 | 接线端子三相四线 | TC602-60A胶木5节 | 个 | 5
16 | 接线端子 | TD3016-16路胶木30A接线端子 | 个 | 5
17 | 陶瓷保险 | 10-16A | 个 | 40
18 | 保险开关座 | RT18-32-10A,RT14-20-10A，10*38 | 个 | 5
19 | 升降手柄灯塔专用升降三相控制手柄 | BOC-62（4键） | 个 | 5
20 | 灯盘接线插座和插头 | 三项四线（32A）玻璃钢材质 | 个 | 5
21 | 远控组合开关灯塔远控近控转换开关 | LW26-30(32A) | 个 | 5
22 | 电缆头接头（含绝缘材料) | 5芯热缩 | 个 | 30
23 | 更换304不锈钢镀锌预应力钢丝绳 | 国标Ф8 7*19 | 米 | 9161 |  |  | 123座灯塔，根据不同高度统计，共计8915米，固定坠坨每座灯塔2米，123座塔246米，合计9161米
24 | 更换304不锈钢镀锌花篮螺栓 | 国标CO型Ф18 | 个 | 369 |  |  | 123座灯塔，每座3个
25 | 更换304不锈钢镀锌花篮螺栓 | 国标Ф14 | 个 | 246 |  |  | 123座灯塔，每座2个
26 | 更换304不锈钢镀锌D型卸扣 | 国标M18 | 个 | 369 |  |  | 123座灯塔，每座3个
27 | 更换304不锈钢镀锌U型线卡 | 国标M8 | 个 | 2460 |  |  | 123座灯塔，每座20个
28 | 更换304不锈钢镀锌鸡心环 | 国标M8 | 个 | 1230 |  |  | 123座灯塔，每座10个
29 | 更换304不锈钢镀锌抱箍 | 通信全孔200mm | 个 | 615 |  |  | 123座灯塔，每座5个
30 | 更换灯塔到灯盘电缆 | YZ5*6mm2橡套电缆 | 米 | 112.5 |  |  | 5座灯塔，每座22.5米，户外、防晒、防风化
31 | 电机电源线 | 3*2.5mm2橡套电缆 | 米 | 100 |  |  | 户外、防晒、防风化
32 | 电源线滑轮 |  | 个 | 48 |  |  | 24座灯塔，每座塔2个，48个
33 | 定滑轮组 |  | 个 | 72 |  |  | 24座灯塔，每座塔3个，72个
34 | 传动轴承 | 6213-2Z金属密封 | 个 | 72 |  |  | 24座灯塔，每座塔3个，72个
35 | V型尼轮滑轮 | 轮宽6.5cm、轮厚2.8cm、槽深1.5cm、中间孔8mm | 个 | 192 |  |  | 24座灯塔，每座塔8个，192个
36 | 维修灯塔翻版 |  | 座 | 17 |  |  | 17座灯塔
37 | 维修灯塔升降电机 |  | 个 | 5
38 | 维修调试灯塔升降系统 |  | 座 | 164 |  |  | 164座灯塔
39 | 维修门锁 |  | 座 | 10
合计（含税）