技术标准与要求

一、项目概况

宁东铁路管内164座升降式投光灯塔、16座通信铁塔、19座电力架空线杆塔,共计199座。

二、鉴定、病害治理工程内容

拆除灯(铁)塔鸟窝清理垃圾、灯(铁)塔体鉴定、灯(铁)塔塔体外观结构强度及裂纹检查，垂直倾斜度测量检查调整、灯(铁)塔体接地装置调试，整塔应有可靠接地装置，避雷针、灯具及附件外壳、配电箱体等均可靠接地、灯塔体配电箱及配线维修电器元件除尘检查是否正常工作，对故障电器元件进行更换；灯(铁)塔体全塔螺栓紧固、人工登塔检查塔身全部紧固件（螺栓、螺帽、平垫片、弹垫片）是否丢失、松动、补齐塔身丢失的螺栓、螺帽、平垫片、弹垫片；灯(铁)塔体连接部位角钢更换热镀锌防放松双螺帽、灯(铁)塔体塔身角钢锈蚀部分除锈喷防锈漆、喷面漆；更换部分灯塔锈蚀的钢丝绳、更换部分灯塔锈蚀的D型卸扣、更换部分灯塔锈蚀的花篮螺栓、更换部分灯塔锈蚀钢丝绳卡子、更换部分灯塔锈蚀的鸡形环；更换部分灯塔不能正常使用的定滑轮组、轴承、V型尼轮滑轮、维修完毕导向滑轮组转动灵活、平滑及无卡阻；维修部分灯塔不能使用的翻版、灯塔塔盘能实现电动、手动升降，当塔盘提升至规定高度后，由定位装置承受塔盘的重量，检修时可将塔盘降到塔的下部，方便维修；更换部分外皮龟裂、线芯裸露的灯塔到灯盘的供电电缆和电机电源线，检查修理部分升降电机，调试电动升降装置）。

三、工  期：以甲方开工批复之日起90天内完成。

四、主要依据标准

《TB/T2865-1997 铁路升降式投光灯塔技术条件》；

《GB50054-95低压配电设计规范》；

《GB50052-95供配电系统设计规范》；

《GB18048《低压开关设备和控制设备》；

《GB50055-93通用用电设备配电设计规范》；

《GB50057-94建筑物防雷设计规范》；

《TB494-87铁路电气照明照度标准》；

《GB50034-92《工业企业照明设计标准》；

《TB10089-2015 J2142-2016铁路照明设计规范》；

《灯杆设计符合GB50135-2006高耸结构设计规范》；

《灯杆钢材性能符合GB/T700-2006,GB/T1591-1994规定》；

《升降系统不锈钢钢丝绳符合GB/T9944-2002规定》；

《电缆符合GB5013-2008/GB5023-1997规定》；

《配电线路及灯盘线路的固定连接符合GBJ232-82规定》；

《灯具线路固定连接符合GB7000.0-2002规定》；

《灯具安全符合GB700.5规定》；

《灯具包装符合GB/T7004规定》；

《电气安全性能符合CJ/T3076-1998规定》；

《建筑电气设计技术规程》JGJ／T 16—1992；

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容。

以上仅列出主要标准但不是全部标准。采用上述规范及上述规范所指定的规范均为最新版本。若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：a)中国国家标准，b)IE，c)本技术规定，d)工程图纸和其他文件

五、《铁路电力管理规则》第五章电力设备鉴定标准：

| 序号 | 项目 | 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优良 | 合格 |
| 1 | 1.铁塔各部结构及登高设备 2.木质、水泥灯塔及拉线 | 1.有足够的机械强度，安装牢固、完整、无锈蚀，铁塔垂直斜度不大于2% 2.参照架空电力线路鉴定标准 | 1.同左有轻微锈蚀，铁塔垂直斜度不大于3%； 2.同左 |
| 2 | 接地装置 | 符合本规则试验标准，接地电阻不大于8欧姆 | 符合本规则试验标准，接地电阻不大于10欧姆 |
| 3 | 投光灯（盏）1.反光镜 2.前罩玻璃 3.外壳 | 1.完整、镀层无脱落 2.完整 3.封口严密，不浸水，清洁无锈蚀 | 1.完整，镀层无严重脱落； 2.完整； 3.封口严密，不浸水，清洁有轻微锈蚀 |
| 4 | 配电箱及配线 | 完整，不漏雨，开关无烧毁，无锈蚀，绝缘电阻符合试验标准 | 完整，不漏雨，开关轻微烧毁，不影响安全运行，绝缘电阻符合试验标准 |
| 5 | 传动装置 | 1、电机转动正常 2、钢丝无断线情况 3、绝缘导线无老化现象 4、减速器使用良好 5、灯塔升降灵活 | 1、2、3、4、同左； 5、灯塔升降有轻微的打滑现象 |