宁东铁路沿线各站锅炉、空气源热泵和燃气锅炉电气

控制装置维护保养技术服务要求

1.维保地点：古窑子站、大沙沟站、新华桥站、灵武电厂站、羊场湾站、鸭子荡站、范家庄站、长城南站、配煤四场、石槽村站、鸳鸯湖站、梅园站、红梁子站、冯记沟站、 马跑泉站、清水营站和老庄子站锅炉。

2.锅炉电气控制装置维保期间，维保质量必须满足国家、行业相关技术规范标准。

3.本次维保服务仅限于锅炉电气控制装置维护保养、更换通用标准件等不改变设备原有性能参数、安全保护功能和主体结构的作业。维保期间，甲方设备管理人员现场监管。

4.若维保过程中发现非电气及涉及修理或重大维修的系统故障时，乙方有义务立即书面通知甲方，但无权自行处理。
5.每年电锅炉、燃气锅炉、空气源热泵运行前，维保单位需对锅炉电气控制装置系统进行维护、清洗和更换易损零部件，确保采暖期的正常运行。 
6.技术服务人员持有以下由应急管理厅颁发的中华人民共和国特种作业操作证：电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证、燃烧器调试人员资质证书。

7.电锅炉、燃气锅炉、空气源热泵电气控制装置出现故障后，维保单位接到叫修电话后2小时内到现场。检查故障并提供解决方案，如因配件或维修流程原因，维保单位必须提供备用方案确保业主设备正常使用。

8.电锅炉、空气源热泵、燃气锅炉电气控制装置在使用过程中，如果非维护保养责任发生损坏、无法修复需要更换时，维保单位需向业主主管部门提出并报上产品型号、规格、厂家品牌、市场价格由业主方审核，经业主方同意后进行更换，更换和维修单个配件费用在2000元(含2000元)以下时由维保单位承担。

9.所有配件自安装验收之日起质保一年。配件更换工费及辅材已包含在维保服务中，不再另外取费。

10.维保人员服务作业完成后，并出具纸质服务单，维保人员严格按照巡检项目进行巡检，不可漏项，缺项。由双方指派人员签字确认。
一、年度维保服务项目
1.电锅炉锅筒，加热管清洗。

2.配合锅炉厂家燃烧机机头检测与保养。

3.配合燃气锅炉年度检测（由宁夏特检院外检与内检）。
二、电锅炉、燃气锅炉、空气源热泵运行期间电气控制装置常规保养

（一）电锅炉
1.停止循环泵，停止加热管，断开电源总断路器。

2.检查总电源电线电缆，外观绝缘情况。

3.测量加热管断路器，循环泵断路器，控制电源断路器合闸、分闸灵活度，用万用表检测合闸、分闸情况下，上下端通断情况.
4.检测加热管接触器，循环泵接触器外观是否完整，是否有卡阻情况，线圈电压阻值。

5.检查二次线路中中间继电器外观是否有异常。线圈电压阻值是否符合要求。检查轴流风机风叶是否灵活。

6.测量加热管阻值。
7.测量循环泵电机阻值。
8.转动循环泵电机轴承是否灵活。

9.观测水箱水位。

10.检测完后，确认锅炉控制柜内，所有断路器处于分闸状态。

11.送锅炉控制柜控制电源、检查控制屏显示情况。观察温度，水位等状态。

12.在循环泵电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。
13.循环泵电源合闸，开启循环泵，观察电机转向，检测电机电流，检测水封，监听电机转动声响。

14.在加热管电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。

15.加热管电源合闸，开启加热管，观察水温。并检测加热管自动投切情况。
（二）空气源热泵
1.停止循环泵，停止加热管，停止空气源热泵，断开电源总断路器。

2.检查总电源电线电缆，外观绝缘情况。

3.测量总电源断路器、空气源热泵断路器、加热管断路器，循环泵断路器，控制电源断路器合闸、分闸灵活度，用万用表检测合闸、分闸情况下，上下端通断情况。

3.检测加热管接触器，循环泵接触器外观是否完整，是否有卡阻情况。线圈电压阻值是否符合要求。

4.检查二次线路中中间继电器外观是否变色。线圈电压阻值。检查轴流风机风叶是否灵活。

5.测量加热管阻值。
6.测量循环泵电机阻值。
7.转动循环泵电机轴承是否灵活。

8.检查管道各个阀门，是否在规定的开或关位置。

9.观测水箱水位。

10.检查空气源热泵空压机、风机阻值。

11.检测完后，确认空气源热泵控制柜内，所有断路器处于分闸状态。

12.送空气源热泵控制柜控制电源、检查控制屏显示情况，观察温度，水位等状态。

13.在循环泵电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。
14.循环泵电源合闸，开启循环泵，观察电机转向，检测电机电流，检测水封，监听电机转动声响。

15.在加热管电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。

16.加热管电源合闸，开启加热管，观察水温。并检测加热管自动投切情况。

17.空气源热泵合闸，开启空气源热泵，观察空压机，风机运转状态。

（三）燃气锅炉
1.检测锅炉控制柜电源电压。

2.观察锅炉控制柜控制屏页面显示状况，查看水温，烟温显示，与现场对比。

3.查看锅炉燃烧机运行情况，大小火运行状态。

4.查看上位机显示状态，查看水温，烟温显示，与锅炉控制柜对比。

5.操作上位机显示参数设置，分别调整出口水温、烟温数值，与锅炉控制柜实施联动，查看锅炉控制柜是否有报警显示，出口水温报警并联动燃烧机停机。烟温报警但不用停机。

6.调整锅炉压力开关，与锅炉控制柜实施联动，锅炉超压报警并联动燃烧机停机。

7.检测燃气报警器电源电压。断开主备电电源、查看主备电切换状态，备用蓄电池运行时间与运行情况。

8.检测轴流风机电源电压，切换手自动旋钮，开启轴流风机运行状态，调整热继电器故障，查看故障状态显示。

9检测板换控制柜电源电压。检测循环泵运行状态及电流，频率。检测补水泵运行状态，查看补水泵的远传压力表设置状态。

10.检测供暖循环泵控制柜电源电压。检测循环泵运行状态及电流，频率。检测补水泵运行状态，查看补水泵的远传压力表设置状态。
三、电锅炉、燃气锅炉、空气源热泵开机前电气控制装置的检查、调试。
（一）电锅炉
1.检测电锅炉控制柜上端电源未送电状态。

2.检查总电源电线电缆，外观绝缘情况。

3.测量总电源断路器、加热管断路器，循环泵断路器，控制电源断路器合闸、分闸灵活度，用万用表检测合闸、分闸情况下，上下端通断情况。

4.检测加热管接触器，循环泵接触器外观是否完整，是否有卡住情况。线圈电压阻值。

5.检查二次线路中中间继电器外观是否变色。线圈电压阻值。检查轴流风机风叶是否灵活。

6.测量加热管阻值。
7.测量循环泵电机阻值。
8.转动循环泵电机轴承是否灵活。

9.检查管道各个阀门，是否在规定的开或关位置。

10.观测水箱水位。
11.检测完后，确认锅炉控制柜内，所有断路器处于分闸状态。

12.箱变送电、检测锅炉控制柜内总电源上端电源电压。

13.送锅炉控制柜控制电源、检查控制屏显示情况。观察温度，水位等状态。

14.在循环泵电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。
15.循环泵电源合闸，开启循环泵，观察电机转向，检测电机电流，检测水封，监听电机转动声响。

16.在加热管电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。

17.加热管电源合闸，开启加热管，观察水温。并检测加热管自动投切情况。
（二）空气源热泵
1.检测空气源热泵控制柜上端电源未送电状态。

2.检查总电源电线电缆，外观绝缘情况。

3.测量总电源断路器、空气源热泵断路器、加热管断路器，循环泵断路器，控制电源断路器合闸、分闸灵活度，用万用表检测合闸、分闸情况下，上下端通断情况。

4.检测加热管接触器，循环泵接触器外观是否完整，是否有卡住情况。线圈电压阻值。

5.检查二次线路中中间继电器外观是否变色。线圈电压阻值。检查轴流风机风叶是否灵活。

6.测量加热管阻值。
7.测量循环泵电机阻值。
8.转动循环泵电机轴承是否灵活。

9.检查管道各个阀门，是否在规定的开或关位置。

10.观测水箱水位。

11.检查空气源热泵空压机、风机阻值。

12.检测完后，确认空气源热泵控制柜内，所有断路器处于分闸状态。

13.箱变送电、检测空气源热泵控制柜内总电源上端电源电压。

14.送空气源热泵控制柜控制电源、检查控制屏显示情况。观察温度，水位等状态。

15.在循环泵电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。
16.循环泵电源合闸，开启循环泵，观察电机转向，检测电机电流，检测水封，监听电机转动声响。

17.在加热管电源未合闸状态下，启动接触器，观察接触器吸合情况。

18.加热管电源合闸，开启加热管，观察水温。并检测加热管自动投切情况。

19.空气源热泵合闸，开启空气源热泵，观察空压机，风机运转状态。
