油库及建筑物等防雷装置检测技术要求

- 项目要求

1.保质保量完成甲方委托的油库及建筑物防雷装置检测服务。

2.检测期间乙方人员应遵守甲方的管理制度，充分尊重甲方的意见，密切协调配合，要求对油库区域（包括储罐区、装卸区、泵房等）及建筑物进行防雷防静电年度定期检测，确保接地系统、防雷装置处于有效运行状态，预防因雷电引发的火灾爆炸事故。

二、编制依据

1.GB 50057《建筑物防雷设计规范》。

GB/T 21431《建筑物防雷装置检测技术规范》。

GB/T 32937-2016《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》。

GB 15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》。

- 检测范围

- 宁东铁路古窑子公寓楼、锅炉房、文体中心、职工食堂、各变配电室、通信站、灯塔、油库（油罐区、火车加油房、油泵房、装车栈桥、消防泵房、灯杆、监控杆、门房）、银川办公楼。

四、检测周期及项目

1.检测周期

爆炸/火灾危险区（油罐区、装车台、油泵房、栈桥）：每6个月1次。

配电室、门房、监控杆、消防泵房：每年1次。

2.检测项目

（1）油罐区

接闪器、避雷针/避雷网覆盖所有罐体、呼吸阀、量油孔、放散管。

钢制罐壁厚≥4mm可利用罐体作接闪器，等电位连接（必查）。

罐体与呼吸阀、量油孔、泄油管、油气回收管、金属盖板全跨接。

所有金属构件、电缆屏蔽层、护套钢管与接地网可靠连接接地。

罐体接地电阻≤4Ω，防静电接地与防雷接地共用。

接地极埋深≥0.5m，无腐蚀、断裂、松动。

（2）火车加油房/装车台、装车栈桥

接闪：避雷针/避雷带覆盖装车鹤管、栈桥、操作平台等电位。

栈桥金属结构、鹤管、软管、装卸设备与接地干线可靠连接，卸油管线法兰、快速接头跨接，过渡电阻≤0.03Ω。

设人体静电释放桩，接地可靠，接地：栈桥/装车台接地≤4Ω，与罐区接地网连通。

（3）油泵房

接闪：屋面避雷带/网，覆盖泵房及油泵机组等电位。油泵、电机、金属管道、阀门、过滤器全跨接。

电缆桥架、金属线槽两端接地，与接地网连通。

接地：泵房接地≤4Ω，设备保护接地与防雷接地共用。

（4）配电室（含变配电）

外部防雷：屋面避雷带/网，引下线≥2根。

配电柜、变压器、电机、金属构架与MEB总等电位端子连接。

电源进线装Ⅰ级+Ⅱ级SPD，信号线路装信号SPD（防爆型）。

SPD前装专用断路器，接地可靠，无劣化告警。

接地：配电室接地≤10Ω，工作接地、保护接地、防雷接地共用。

（5）消防泵房

接闪：屋面避雷带/网，覆盖泵房及消防泵、管道。

等电位：消防泵、电机、金属管道、阀门、控制柜全跨接。

接地：接地电阻≤10Ω，与厂区接地网连通。

（6）罐区防爆灯杆、监控杆

接闪：杆顶避雷针，保护范围覆盖灯具/摄像头。

连接：杆体、灯具金属外壳、监控设备金属件可靠接地。

接地：单杆接地≤10Ω，宜与罐区接地网共用。

（7）门房（值班室、控制室）

接闪：屋面避雷带/网，引下线≥2根。

内部：金属门窗、设备外壳、电缆屏蔽层等电位连接。

SPD：电源、监控/通信线路装SPD，接地可靠。

接地：接地电阻≤10Ω。

（8）完好性检查：目测避雷带是否有断裂、锈蚀；接地线是否有机械损伤；跨接线是否松脱。

五、技术服务质量与成果

1.过程记录：检测数据必须当场如实记录，不得编造。

2.隐患告知：检测过程中发现重大隐患（如接地断裂、电阻严重超标），应立即口头通知甲方，并拍照留存。

3.出具报告：检测结束后15个工作日内，出具具有法律效力的《防雷装置检测报告》。报告需加盖检测单位公章及CMA（中国计量认证）印章。

4.问题整改建议：对不合格项提出具体的整改意见或技术指导方案。

六、对投标/服务单位的资质要求

1.报价人必须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格；报价单位具有省级气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质证书（甲级）。

2.报价人须在宁夏回族自治区气象局登记并在官网公示，提供报价截止前的官网公示截图；

3.报价人在宁夏回族自治区气象局雷电防护装置检测质量考核的结果须为合格以上（需提供最新的宁夏回族自治区气象局官网对于雷电防护装置检测质量考核结果的公示页面最新截图）；若供应商成立时间不足三年，需提供自公司成立以来各年度的宁夏气象局官网对应考核结果公示页面截图（考核结果须为合格以上）。

4.接地电阻测试仪、激光测距仪等电位测试仪、防爆对讲机、气体探测仪等专业设备等设备校准证书在有效期内。

七、安全要求

1.个人防护：进入防爆区必须穿着防静电工作服、防静电鞋，正确佩戴安全帽。

2.防爆要求：在爆炸危险区域检测时，使用的仪器必须满足该区域的防爆等级要求，严禁使用非防爆手机、相机，严禁携带火种。

3.作业规范：测试时严禁拉扯、敲击罐体或管道，防止产生火花。